# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

一、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 全部货物供货安装调试完成并经采购人验收合格后付合同价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市中医医院南院区 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 免费质保期3年，自验收合格后算起，费用包含在报价中。 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | ★1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个，整机最大功耗≤16W。提供官网截图和链接证明 2、交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥175Mpps。 3、设备采用静音无风扇节能设计。 ★4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 5、要求支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 6、要求所投产品端口浪涌抗扰度不小于10KV（即具备10KV的防雷能力）。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 ★8、当网络出现环路时能自动产生告警，支持查看最近告警时间、告警级别、重复次数、设备名称、区域、设备序列号、告警事件名称、处理状态等信息。提供功能截图 ★9、支持光链路故障移动运维：在室内交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 台 | 6 | 3000.00 |
| 2 | 光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 12 | 200.00 |
| 3 | 六类非屏网络模块 | 符合YD/T926.3-2009、TIA/EIA 568B.2和ISO/IEC 11801标准规定的要求 色码清晰，便于端接，兼容T568A & T568B线序； | 个 | 180 | 10.00 |
| 4 | 单口面板 | 规格：平面90度86x86型单/双孔信息面板 材料：聚碳酸脂（PC 塑料）制造，结构强度高、耐冲击 | 个 | 80 | 10.00 |
| 5 | 双口面板 | 规格：平面90度86x86型单/双孔信息面板 材料：聚碳酸脂（PC 塑料）制造，结构强度高、耐冲击 | 个 | 50 | 10.00 |
| 6 | 网线 | 6类千兆高速网络非屏蔽双绞线 | 箱 | 30 | 700.00 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：28AWG； 外径：3.0mm±0.2mm，线径细，柔软度好，方便机房理线和跳接管理； 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层 | 条 | 50 | 15.00 |
| 8 | 室外光纤 | 室外12芯千兆单模光纤 | 米 | 300 | 3.00 |
| 9 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 36 | 30.00 |
| 10 | 光纤配线架 | 规格：机架式光纤配线架，1U 19寸 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm | 个 | 3 | 260.00 |
| 11 | 光纤跳线 | 3M LC-LC光纤跳线 | 对 | 6 | 25.00 |
| 12 | 大对数电缆 | 三类室内大对数线缆 | 米 | 25 | 50.00 |
| 13 | 线管 | 25#PVC线管 | 米 | 1500 | 3.00 |
| 14 | 线槽 | 32#PVC线管 | 米 | 1000 | 3.50 |
| 15 | 机柜 | 12U 全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 | 台 | 6 | 500.00 |
| 二、病房呼叫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 护士站智能主机 | 1、安装方式：桌面摆放，铝合金材质，高端大气时尚，表面阳极氧化处理。 2、传输方式：两芯总线传输1-Wire单总线协议传输，可扩展TCP/IP网络协议传输。 3、显示屏幕：10.1寸电容触摸显示屏，分辨率1280×800；触摸式操作，中文（英文）界面显示，菜单式的功能操作。 4、网络对讲：可通过TCP/IP网络与分机双向通话对讲。 5、主菜单：主界面（待机界面）、音量设置（护士直接操作）、时间设置（护士直接操作）、系统设置（带加密，防止非专业人员误操作）。 6、提示方式：音乐提示、报警声提示、语音报号提示。 7、显示内容：年、月、日、星期、时间显示采用超大字体，分机呼叫显示。 8、音乐设置：来电振铃音量调节、主机通话音量调节、分机通话音量调节、歌曲选择。 9、时间设置：年、月、日，时间（12小时制、24小时制自由切换）。 10、自动校时：可通过网络连接NTP服务器自动校时、与北京时间实时同步更新。 11、夜间模式：夜晚可以自动降低音量，避免影响打扰病人休息。 12、系统设置：进入需要输入密码。分机编码、来电显示模式、自动巡检、密码修改、功能选择、恢复出厂。 13、编码方式：编码成功带语音提示，自动排序编码，自动根据系统自动分配号码到相对应的床位。 14、来电显示：根据用户需求任意设定显示方式：楼、幢、层、区、房、床、加床、抢救。 15、自动巡检：系统在线自动巡检出有异常分机的提示，并显示出来，方便日后检测维护。 | 台 | 4 | 2600.00 |
| 2 | 系统数据处理器 | 1、安装方式：壁挂式安装，平台摆放。 2、设备材质：铝合金面板，表面阳极氧化处理。 3、连接方式：采用两芯总线制、TCP/IP、RS-485、1-Wire多种协议传输方式。 4、语音处理：语音处理模块、数模/模数转换处理模块、可通过TCP/IP网络传输语音信号，与主机通讯、故障检测模块、系统集中供电。 5、远程控制：主机远程控制系统重启。 6、接口多样：具有平行信号输入1组、继电器接口1组、RS-485输入1组、USB接口1组、网络接口1组、显示屏接口2组、主机接口2组、总线输出2组、3组备用输入接品，多种接口可满足消防、GPS/北斗、连接HIS等信号输入。 7、总线输出：最大可分4路总线输出，每个不少于100台设备，传输有效距离不低于100米。 8、工作指示：具体工作运行指示灯、系统故障指示等，显示提示。 9、网络接口：标准RJ45接口、网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP、总线协议：两芯总线、1-Wire、音频模式：16位立体声CD音质、对外接口：RS-485接口、平行输入干接点输入/出；工作温度：-10～+60℃、工作湿度：10%～80%、工作电压：12V～18V、功耗：≤100W、外型尺寸：400*300*170mm。 | 台 | 4 | 2500.00 |
| 3 | 走廊中文显示屏 | 1、安装方式 ：悬挂式安装，铝合金面板，表面阳极氧化、喷砂处理。 2、连接方式：系统采用总线制、TCP/IP、RS-485、1-Wire多种协议传输方式。 3、显示内容：采用LED点阵模块，有双面4汉字（8位数字）和双面8汉字（16位数字）规格设备。 4、播报模式：可根据主机设定的播报模式与主机实现同步语音播报。 5、夜间模式：可根据中午、夜间、设定时间段，在设定时间段内自动降低语音播报音量，其余时间自动恢复大音量。 6、语音报号：可语音播报呼叫来的分机号码，分机呼叫时可选择音乐声提示、语音播报、报警声提示、或者多种提示同时响铃。 7、显示方式：有38种显示方式显示时间、日期（8字屏才可）、标语、分机呼叫时或设备输出端口报警时的状态。 | 台 | 6 | 2500.00 |
| 4 | 床头分机 | 1、安装方式：嵌入式安装，依据国标86盒设计尺寸，安装在病床上方墙壁或设备带上。 2、编码方式：在线编码方式，可任意设定中文、英文、加床、符号及数字为分机号码。 3、广播级通话音质，声音宏亮、放音逼真、清晰。 4、一键呼叫：一键呼叫护士、一键取消呼叫。 5、连接方式：两芯总线连接，磁吸底座：手持呼叫器配置磁吸式固定底座。 6、外接门灯：可关联病房门灯，有呼叫时门灯亮起或闪烁。 7、扩展接口：可扩展有输液报警输出端口等报警设备输出端口。 8、系统自检：有故障时，可以通过主机自动巡检出故障设备床号。 9、到达提示：医护人员到达床位后，可按护理中按钮，系统记录医护人员到达时间，以及门灯会亮起绿灯表示该房间有医护人员、需要护理增援时，护士在按绿色按键、主机会提示某某床需增援。 | 个 | 200 | 100.00 |
| 5 | 紧急呼叫分机 | 1、安装方式：壁挂式安装，依据国标86盒防水设计设计尺寸。 2、安装在病房的卫生间内，马桶或者浴室一侧。 3、连接方式：两芯总线连接，通讯距离可达1000米（视现场环境）。 4、外接门灯：可关联病房门灯，有呼叫时门灯亮起或闪烁。 5、编码方式：在线编码方式，可设定中文、英文、加床、符号及数字为分机号码；编码提示：自动按照排序编码，编码成功亮灯提示（可实现单人操作编码）。 6、呼叫方式：拉绳、按键两种呼叫方式及独立复位按键。 7、防水设计：结构防水，防水胶密封，确保分机在潮湿环境下能正常工作。 8、呼叫提示：分机呼叫主机时，分机自带报警声、闪灯报警提示呼叫成功。 9、标签提示：超大圆点设计SOS明显标志，方便患者操作。 10、拉绳长度：80cm(最大张力)。 | 个 | 55 | 90.00 |
| 6 | 电子一览表 | 1、须配合控制器、软件、及显示器使用。 2、实现电子一览表功能，显示每位住院病人的信息(姓名、性别、年龄、入院时间、护理级别、诊断信息、注意事项等)实时显示。软件界面直观、数据清晰。 3、系统：安卓4.2以上、容量：8GB接口：HDMI、网络接口：标准RJ45接口、输出分辨率：1920x1080、工作温度：-10～+60℃ 、工作湿度：10%～80%、工作电压：12V～18V、功耗：≤5W。 | 台 | 4 | 3000.00 |
| 7 | 线缆 | RVV2*1.0 | 米 | 2500 | 2.50 |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗设备带 | 200张床位的医疗设备带，具体长度以现场实际为准，配置床头灯、插座，开关。 | 项 | 1 | 35000.00 |
| 2 | 安全托管服务 | 1、安全托管服务以保障用户网络安全“持续有效”为目标，通过将用户安全设备接入安全运营中心，依托于安全能力平台和安全服务平台实现有效协同的“人机共智”模式，围绕资产、脆弱性、威胁、事件四个要素为用户提供7*24H的安全托管服务，扩展持续有效的安全运营能力，保障可承诺的风险管控效果，涵盖用户10个核心资产。 ★2、应具备互联网暴露面梳理的服务工具，该工具应当支持全资产和精确资产两种模式暴露资产收集模式，收集到的暴露面信息至少包括域名、域名标题、IP地址、开放端口、资产指纹、网站截图、移动端暴露面，并且能采集对应暴露资产的访问截图向采购方举证，及对应暴露资产存在的漏洞。提供平台证明截图：能体现服务工具具备以上暴露面梳理能力的相关信息 3、脆弱性扫描与验证：服务方需提供不少于每月一次针对服务范围内的资产的系统脆弱性和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的脆弱性进行验证，验证脆弱性在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。 ★4、针对服务范围内资产扫描到的高危可利用漏洞，服务方应当为医院做好每一个高危可利用漏洞的防护工作，包括但不限于为医院提供漏洞修复方案和安全设备防护策略，以及帮助采购方配置防护规则，保证采购方不因此出现重大事件和损失。提供服务平台证明截图：能体现具备高危可利用漏洞防护规则的证相关信息 5、服务方应当具备云端检测和分析平台，通过采集采购方安全设备和工具的安全告警和安全日志，结合大数据分析、人工智能等技术手段，为采购方提供7*24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定，同时在用户界面进行展示。 6、针对服务平台生成的工单，采购方可按需催单，用户可在服务平台上采用邮件等方式提醒安全专家加快协助处置，督促服务方第一时间处理。 7、最新漏洞处置指导：一旦确认漏洞影响范围后，安全专家提供专业的处置建议，处置建议包含两部分，补丁方案以及临时规避措施。 ★8、需为医院提供的服务过程展示门户（移动端Portal），可以实时直观的查阅服务的每日运营动态。运营动态需包括【事件通告】【威胁通告】【威胁情报】【服务报告】【夜间值守快报】等，并支持自定义进行筛选和管理。提供服务平台证明截图：能体现移动端服务过程展示门户中支持查阅每日运营动态的相关信息 9、为了保证安全监测的准确率和服务质量，投标方应当支持为采购方自定义配置安全规则，以满足日益复杂的安全趋势所带来的安全监测需求。 ★10、服务质量监控：服务方提供的服务监控门户（或用户portal）应具备服务质量可视化展示，服务方能通过可视化的数据，清晰的了解安全专家的服务水平，至少包括脆弱性闭环率、脆弱性平均响应时长、脆弱性平均闭环时长、威胁闭环率、威胁平均响应时长、威胁平均闭环时长、事件闭环率、事件平均闭环时长，已验证投标方所承诺的服务SLA。需提供平台证明截图：能体现监控门户中服务质量监控相关的信息 11、为了保障服务效率和质量，服务方的云端服务平台应当具备一套完善的流程编排引擎，能够为客户灵活编排、定义服务流程，并且定义服务的SLA，将服务过程中的各个关键环节按照一定的顺序和规则进行组织和安排，以达到高效、优质的服务目标。 ★12、安全策略检查：服务方云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具（要求不少于 40 种策略检查的工具），支持排查安全设备防护策略配置的合理性。需提供平台证明截图能体现相关信息 | 项 | 1 | 5000.00 |
| 3 | 辅材 | 含水晶头、扎带、软管、胶布、PVC线管、线槽、标签纸、直接、弯头等，具体数量以实际使用量为准 | 项 | 1 | 990.00 |
| 4 | 运输、施工及调试 | - 铺设线管、穿电源线、光纤、网线等。 2、监控安装调试。 3、病房呼叫安装 4、医疗设备带安装 6、测试线路通断、制作水晶头、接通电源、安装交换机并打标签。 7、安装机柜设备、打标签，机柜理线等。 8、包括所有主材、辅材运输费。 | 项 | 1 | 20000.00 |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 - 本项目主要标的为“护士站智能主机”，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 3、响应人所投各单项产品的报价不得超过各单价最高限价，否则按响应无效处理。 4、标★项技术参数需在响应文件中按谈判文件采购需求中的要求提供相关证明材料。若未提供或者提供的技术证明材料不符合要求，则响应文件初审不通过。 5、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 6、响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。 7、响应人提供的证明材料须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 8、响应人的谈判报价包含本项目采购需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。 |  |  |  |  |  |

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

五、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。